## Sheet1
附件1：
凤阳县中医院手术室净化设备过滤器采购（报价）清单
序号 | 型号 | 规格 (长*宽*深*mm) | 数量 (个） | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注
1 | 铝板框初效过滤器 | 592*490*96 | 2*8 |  |  | G4
2 | 铝板框初效过滤器 | 592*592*96 | 8*8 |  |  | G4
3 | 铝板框初效过滤器 | 592*285*96 | 3*8 |  |  | G4
4 | 铝板框初效过滤器 | 285*285*96 | 1*8 |  |  | G4
5 | 铝框初校过滤器 | 592*285*46 | 6*8 |  |  | G4
6 | 铝框初校过滤器 | 592*592*46 | 1*8 |  |  | G4
7 | 铝板初效过滤器 | 285*285*46 | 1*8 |  |  | G4
8 | 铝框袋式中效过滤器 | 592*490*360*6 | 2*8 |  |  | F8
9 | 铝框袋式中效过滤器 | 592*592*360*6 | 7*8 |  |  | F8
10 | 铝框袋式中效过滤器 | 592*285*360*6 | 4*8 |  |  | F8
11 | 铝框袋式中效过滤器 | 285*592*360*3 | 1*8 |  |  | F8
12 | 铝框高效过滤器 | 484*484*150 | 5*2 |  |  | H13
13 | 铝框高效过滤器 | 760*190*220 | 4*2 |  |  | H13
14 | 铝框超高效无隔板过滤器 | 970*440*69 | 10*2 |  |  | U15
15 | 铝框超高效无隔板过滤器 | 870*530*69 | 2*2 |  |  | U15
16 | 铝框片式初效过滤器 | 880*380*10 | 1*2 |  |  | 尼龙网
合计 |  | / | 332 | / |  | /
合计金额（大写）：
注： 1.本次采购清单数量按两年更换需求统计（初、中效过滤器每年更换4次，高效过滤器每年更换1次）； 2.过滤器外框采用铝型材。初效过滤器滤料采用G4无纺布，中效过滤器滤料采用F8聚丙乙烯，高效过滤器滤料采用HV玻璃纤维纸； 3.报价人需提供高效过滤器合格的检测报告、安装等服务，相关费用自行考虑在本次报价中（过滤器单价中）； 4.本次报价包含人工费、材料费、利润、运费、税金、安装、检测等与本项目完成相关的所有费用； 5.本报价单须加盖投标人公章。